山东阳光融和医院有限责任公司新院区建设项目

竣工环境保护验收意见

2018年11月21日，山东阳光融和医院有限责任公司组织会议，对“新院区建设项目”进行了竣工环境保护现场验收。参加会议的有验收监测单位及验收监测报告编制单位-山东天元盈康检测评价技术有限公司的代表和3名特邀专家。会上成立了验收组（名单附后）。验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍和验收监测报告编制单位关于验收监测报告主要内容的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设及运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

山东阳光融和医院有限责任公司新院区建设项目位于潍坊市高新技术产业开发区樱前街9000号，院区东侧为潍坊市疾病预防控制中心、西侧为志远路、南侧为空地、北侧为樱前街。项目总占地面积17.6万平方米，总建筑面积27.56万平方米，建有门诊医技综合楼、住院综合楼、传染综合楼、地埋式污水处理站、医疗垃圾暂存站和其他配套工程，总床位2000张。

该项目原为“潍坊市人民医院新院区建设项目”。2009年4月，青州市方元环境影响评价服务有限公司编制了《潍坊市人民医院新院区建设项目环境影响报告书》；2009年7月20日，潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局以潍高环书审字[2009]1号予以批复；2014年11月27日，潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局《关于潍坊市人民医院新院区建设项目环境影响报告书建设变更建设单位名称的复函（潍环高新评函[2014]4号）》，同意建设单位名称变更为山东阳光融和医院有限责任公司。

项目医务工作人员1300人，三班工作制，每班工作8小时，全年工作365天；设置住院床位2000个，日接诊2000人次。

该项目于2013年4月开工建设，2016年5月正式投入调试运行；实际总投资253453万元，其中环保投资2376万元，环保投资占总投资比例的0.94%。

- 二、工程变动情况

工程变动情况：

1、该医院口腔科、实验室、化验室等几科室原辅材料均不含重金属，医院洗相为电子打印，不产生含砷废水、含汞废水、含铬废水、放射性废水，不需要配套上述特殊废水预处理设施。

2、总投资100622万元增加为253453万元（主要为提升医院环境、服务质量、更新设施设备等方面增加投资）；医护人员由1500人降低为1300人。

3、主要医疗设备根据医疗工艺需求更新型号、种类，数量根据实际医疗需求有所增减。

4、占地面积由25.6万平方米减少为17.6万平方米，建筑面积由23.35万平方米增加为27.56万平方米。

参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）要求，上述变更未改变生产工艺、生产规模等，未对环境产生不利影响，验收组一致认为项目未发生重大变动。

- 三、环境保护设施及措施落实情况

1、废水

本项目废水主要包括急门诊、治疗室、各类检验室、病房、传染综合楼等产生的生活和医疗废水、食堂餐饮废水、洗衣房洗衣废水、职工生活污水。

本医院不涉及含砷废水、含汞废水、含铬废水、放射废水等特殊废水。

院区实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。传染综合楼产生的废水先经过专用化粪池消毒预处理；急门诊、治疗室、各类检验室、病房等产生的废水先经化粪池预处理；食堂废水先经隔油池预处理；职工生活污水经化粪池预处理；上述预处理后的废水与洗衣房废水等全部汇入医院污水处理站集中处理。经院内污水站进行处理后，沿市政管网排入上实环境高新(潍坊)污水处理有限公司污水处理厂进一步处理。

医院建设污水处理站一座，设计处理规模为1500m3/d，位于地下，采用“预处理+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”工艺，采用过一硫酸氢钾杀菌工艺进行杀菌。

2、废气

本项目废气主要包括污水处理站恶臭、食堂油烟废气、汽车尾气。

（1）有组织废气

食堂油烟废气：食堂油烟废气，通过集气罩收集后，经油烟净化装置处理后，通过专用排烟通道（P1、P2）排放，排放高度高出所附建筑物顶部1.5米，距离最近建筑物23米。

（2）无组织废气

污水处理站恶臭：主要污染物为H2S、氨气等，主要来自调节池、水解酸化池、竖流沉淀池、消毒池等，在绿化带设置出气口低空排放。医院采取了以下臭气防治措施：污水处理站位于地下且封闭，污水处理工艺各环节均采取封闭加盖措施，减少恶臭气体的外溢；产生的污泥及时外运妥善处置，严禁在院区内随意堆存，减少恶臭气体的排放；在污水处理站的四周种植绿化带，并选用抗污能力强、具有吸附臭气能力的树种及灌木丛；污水处理站采取过一硫酸氢钾杀菌消毒工艺代替二氧化氯消毒工艺，进一步减少恶臭气体的产生。

汽车尾气：停车场汽车尾气，以无组织形式排放。医院通过栽种绿色植物对有害气体吸收的方式，起到对废气的净化作用；设置指示牌引导外来车辆停放，减少怠速行驶。

3、噪声

本项目噪声源主要为主要为污水处理站水泵、风机、换热站、车辆、冷却塔等设备运行时产生的噪声。

采取选用低噪声设备、基础减震、隔声、消声、合理布置等噪声防治措施。

4、固体废物

项目产生固体废物主要有门诊、急诊、治疗室、各类检验室、病房等产生的医疗废弃物，院区污水处理站产生的污泥，职工生活过程中产生的生活垃圾，餐厅产生的餐厨垃圾。

医疗废物收集后暂存于院区医疗废物暂存间，委托优艺环保科技（潍坊）有限公司进行妥善处置；污水处理站产生的污泥，暂存于危废库，委托潍坊佛士特环保有限公司进行妥善处置；职工办公、生活产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门进行定期清运；餐厅产生的餐厨垃圾，委托有资质的单位妥善处置。

5、其他

（1）医院规范了污水排放口，安装了在线监测设备，并与环保局联网。

（2）医院落实了环境风险防范措施，制定了《突发环境事件应急预案》。

（3）医院设有环保管理机构，环保规章制度较完善。

（4）对污水处理站、污水管网、医疗废物暂存库、危废库等场所进行了防渗处理。

- 四、环境保护设施运行效果

山东天元盈康检测评价技术有限公司编制的《山东阳光融和医院有限责任公司新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》表明，床位使用率85%，验收监测期间：

1、废水

医院污水总排放口废水中pH值范围在7.43-7.54之间，其他各指标日均浓度最大值分别为：CODcr49mg/L、氨氮4.02mg/L、SS46mg/L、色度8倍、BOD518.1mg/L、动植物油0.90mg/L、磷酸盐0.74mg/L、阴离子表面活性剂0.197mg/L、石油类2.51mg/L、粪大肠菌群452MPN/L、余氯未检出、挥发酚未检出、总氰化物未检出，均满足《山东省医疗废物污染控制标准》（DB37/596-2006）表2中三级标准要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准限值要求。

2、废气

（1）有组织废气

油烟废气：P1、P2排气筒油烟排放浓度最大值分别为0.190mg/m3、0.491mg/m3，油烟净化器最低处理效率分别为91.6%、90.6％，均满足《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)表2、表3“大型规模”标准限值要求。

（2）无组织废气

污水处理站边界无组织排放氨最大监测浓度为0.10mg/m3，硫化氢、氯气未检出，臭气浓度均＜10（无量纲），均满足《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）》表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。

3、噪声

医院东边界、南边界昼间噪声最大值为52.8dB(A)、夜间噪声最大值为44.2dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类声功能区标准限值。西边界、北边界昼间噪声最大值为57.6dB(A)、夜间噪声最大值为49.0dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类声功能区标准限值。

4、固体废物

落实了各类固体废物处置措施，固体废物得到安全处置。

5、总量控制指标

经核算，医院排入市政污水管网的CODcr总量为17.76吨/年、氨氮排放总量1.47吨/年。

6、公众参与

本次验收共发放调查问卷50份，回收有效问卷50份，96%的被调查人员对该项目的环境保护工作表示满意，4%的被调查者表示基本满意。

五、验收结论

山东阳光融和医院有限责任公司新院区建设项目环保手续齐全，落实了环评批复中各项要求，主要污染物达标排放，总体符合竣工环境保护验收条件。项目竣工环境保护验收合格。

- 六、后续要求

1、加强污水站恶臭气体污染防治措施及日常管理，减少恶臭气体污染物排放。

2、按照相关要求，切实做好危险废物的储存、转移管理，确保各类危险废物得到安全转移及处置。

3、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转、各项污染物稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

4、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开。

- 七、验收人员信息

验收人员信息见附表：山东阳光融和医院有限责任公司新院区建设项目验收组成员名单。

山东阳光融和医院有限责任公司

2018年11月21日

附表

山东阳光融和医院有限责任公司新院区建设项目

验收组成员名单

| 验收组 | 姓 名 | 类 别 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 李国浩 | 建设单位 | 山东阳光融和医院有限责任公司 | 主任 |  |
| 成员 | 刘炳坤 | 建设单位 | 山东阳光融和医院有限责任公司 | 科长 |  |
|  | 周宴海 | 建设单位 | 山东阳光融和医院有限责任公司 | 科长 |  |
|  | 张志珍 | 专家 | 潍坊市环境监测中心站 | 高工 |  |
|  | 朱素芳 | 专家 | 潍坊市环境科学研究设计院 有限公司 | 高工 |  |
|  | 郭成文 | 专家 | 潍坊天弘工程咨询有限公司 | 高工 |  |
|  | 徐闻聪 | 验收监测 单位 | 山东天元盈康检测评价技术 有限公司 | 工程师 |  |
|  | 张勤学 | 验收监测报告编制单位 | 山东天元盈康检测评价技术 有限公司 | 工程师 |  |